## 接线对照表
各类电动执行机构接线表
序号 | 生产厂家 | 产品型号 | 动力电源 | 开指令 |  | 关指令 |  | 停指令 |  | 调节指令 |  | 位置反馈 |  | 开位信号 |  | 关位信号 |  | 远方信号 |  | 故障信号 |  | 备注
|  |  |  | YO+ | YO- | YC+ | YC- | T+ | T- | AO+ | AO- | AI+ | AI- | ZO+ | ZO- | ZC+ | ZC- | RL+ | RL- | ZF+ | ZF-
1 | 欧玛auma |  | 1,2,3 | 8 | 9 | 10 | 11 | [6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17
2 | 欧玛auma | SA07.5 | U1,V1,W1 | 3 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 |  |  |  |  | 8 | 6 | 7 | 6 |  |  | 14 | 15
3 | 欧玛auma | 开关型 |  | 3 | 11 | 2 | 11 | 4 | 11 |  |  |  |  | 35 | 36 | 39 | 40 |  |  | 14 | 15 | 6-14,9-15短接
4 | 欧玛auma | 调节型 | [7 empty] | 2 | 3 | 23 | 24 | [6 empty] | 14 | 15
5 | 扬州电力设备 | SDQ 系列 | 1,2,3 | 4 | 7 | 5 | 7 | [6 empty] | 15 | 16 | 12 | 13
6 | 扬州电力设备 | DZW20-WK2 | 22,23,24 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  |  | 7 | 8 | 17 | 18 | 5 | 6 | 10 | 11 | 9 | 21 | 19-20短接自保持
7 | 扬州电力设备 | DQW500-35 | 22,23,24 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 |  |  | 7 | 8 | 17 | 18 | 5 | 6 | 10 | 11 | 9 | 21
8 | 弗瑞格斯 | SR35CWD | 1,2,3 | 40 | 26 | 40 | 28 | 40 | 27 |  |  |  |  | 6 | 7 | 4 | 5 |  |  |  |  | 21-41短接
9 | 易艾姆EIM | TEC2000 | L1,L2,L3 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12 | 11 | 13 | 11 |  |  |  |  | 9短31,10短28
10 | 天津津伯 | AS-25F30ZN | U,V,W | 8 | 6 | 8 | 4 |  |  |  |  | 72 | 73 | 11 | 12 | 9 | 10 |  |  | 1 | 2
11 | 天津津伯 | SBM 系列 | U,V,W | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 |  |  | 7 | 9 | 45 | 42 | 45 | 44 |  |  | 27 | 28 | 5-9,6-8短接
12 | 天津津伯 |  | 20,21,22 | 34 | 36 | 34 | 35 | [6 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  | 5 | 6
13 | 浙江罗托克 | IA/IM系列 | 1,2,3 | 5 | 35 | 5 | 33 | 5 | 34 | 26 | 27 | 22 | 23 | 8 | 9 | 6 | 7 |  |  | 42 | 44 | 4-36短接
14 | 扬修执行器 | ZSA3 | 1,2,3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | 继电器输出可编
15 | 常州施耐德 | SND-QTJ50 | U,W 220V | [6 empty] | 31 | 32 | 29 | 30
16 | ABB执行器 |  | 1,2,3 | [6 empty] | 33 | 34 | 35 | 36 | [8 empty] | 21短15,22短16
17 | 天津二通 |  | 1,2,3 | 10 | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 |  |  |  |  | 17 | 19 | 14 | 16 |  |  | 20 | 22
18 | 无锡华东 |  | 1,2,3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13
19 | 重庆川仪 | M8000系列 | L1,L2,L3 | 11 | 12 | 13 | 14 | / | / | 34 | 33 | 36 | 35 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 4 | 5 | 21-11-13短接
20 | 德国DREHMO | DREHMO | 4,5,6 | 20 | 4 | 20 | 3 | 20 | 2 | 22 | 24 | 23 | 24 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 10
20 | 德国DREHMO | 备注 |  | 5与17关力矩,5与19开力矩(调节与快开同时控制:1与21短接,20与2接快开按钮常闭点,20与4接快开按钮常开点) 调节控制:内部1短21,2短20即可。开关量控制:内部1短21即可。
21 | 西博斯 | 调节型 | L1,L2,L3 | [6 empty] | 14 | 15 | 1 | 2 | [6 empty] | X219 | 20 | 18,19短接,X3端子板
21 | 西博斯 | 开关型 | L1,L2,L3 | 3
21 | 西博斯 | 备注 |  | X3端子板指令,X2开关信号,X318,19短接
22 | 瑞基RJ | RaII 系列 | 1,2,3 | 5 | 35 | 5 | 33 | 5 | 34 | 26 | 27 | 22 | 23 | 10 | 11 | 6 | 7 |  |  | 42 | 43 | 4-36短接,5-34短接
22 | 瑞基RJ | RJ智能型 | I,II,III | 6
22 | 瑞基RJ | 备注 |  | 5短25,6短24(需要停时,在6和24之间接入一个常闭点)
23 | 进口罗托克 | IQT125 | 1,2,3 | 34 | 35 | 34 | 33 | / | / | 26 | 27 | 22 | 23 | 8 | 9 | 6 | 7 |  |  | 43 | 44 | 4短36(0V),5短34
23 | 进口罗托克 | 1612M60 | 1,2,3 | 5 | [17 empty] | 4短接36
24 | 上仪牌罗托克 | 1410-50-CA | 1,2,3 | 37 | 39 | 38 | 39 | [6 empty] | 10 12 | 11 13 | 21 28 | 22 29 |  |  | 41 | 42 | 36短39,需要停时36与39间接闭点
25 | 上仪十一厂罗托克 | T110-1 | 1,2,3 | 5 | 35 | 5 | 33 | 5 | 34 | 26 | 27 | 22 | 23 | 8 | 9 | 6 | 7 |  |  | 43 | 44 | 4-36短接,5-34短接

## 厂家专项备注
德国 DREHMO 备注 | 5与17关力矩,5与19开力矩;调节与快开同时控制:1与21短接,20与2接快开按钮常闭点,20与4接快开按钮常开点;调节控制:内部1短21,2短20即可;开关量控制:内部1短21即可;应用例:原烟气旁路挡板
西博思备注 | X3 端子板指令,X2 开关信号,X3 18-19 短接(调节型 18,19 短接)
瑞基 RJ 智能型备注 | 5短25,6短24(需要停时,在6和24之间接入一个常闭点)
进口罗托克备注 | IQT125:4短36(0V),5短34;1612M60:4短接36
上仪牌罗托克备注 | 36短39;需要停时 36 与 39 间接点

## 说明
各类电动执行机构接线表
版本 | v1.2(2026-09-30 版式按原图复刻;经用户对照原件核实端子号;应用户要求删除原表第 20 项(奥玛带控制柜),其后条目重新编号;:SA07.5 型号、开位8/6 关位7/6、DZW20-WK2、弗瑞格斯 SR35CWD、EIM 9短31/10短28、西博斯调节型故障信号 X219/20、1612M60 反馈14/23、上仪罗托克 36与39间接闭点、奥玛柜装 DCS 端子 113/117/127/131 均确认)
来源 | 本站根据多年流传的现场整理资料(扫描件)按原版式逐格转录;个别原件分辨率所限的单元格以浅黄底标注,明细见下
待核对项 | 无——原表第 20 项(奥玛带控制柜)已整体删除,其余端子号均经用户对照原件核实(2026-09-30)
用途 | 现场排查快速对照各厂家/型号执行机构端子功能;跨品牌替换与查线参考
重要声明 | 本表仅供排查参考,接线与端子功能必须以所购产品的原厂说明书为准;不同批次/控制单元版本端子可能不同
维护 | 本站持续核对勘误并发布新版本;欢迎通过网站联系渠道反馈