执行机构控制器PSMF1A使用说明书
执行机构控制器PSMF1A是小功率单相电机类电动执行机构的专用控制单元。

PSMF1A接收系统控制器的开关量控制信号，经过隔离处理后，控制执行机构的开或关动作，使其到达预期位置。同时采集执行机构位置的位置信号，转换成电流输出，反馈给系统控制器。PSMFIA还具有手动操作按键，方便现场调试。
1、输入信号

★ 控制信号：干触点信号，闭合表示有输入
导通电流小于5mA

★ 位置信号：0~1kΩ（电位器）
2、输出信号

★ 位置反馈：DC 4~20mA，负载能力0~550Ω
★ 控制输出：可控硅输出，AC250V，2A
3、工作条件

★ 环境温度：0~60℃        
★ 环境湿度：10~90%RH
★ 供电电压：AC 200~240V   
★ 功    耗：<4VA
[image: image1.emf]
4、部件说明  如右图所示
★ 指示灯POWER、OPEN、CLOSE分别指示电源、开动作、关动作。
★ 按键OPEN 、CLOSE分别用于就地开、就地关的手动操作。
★ 电位器ZERO、SPAN分别用于调整反馈输出信号的零点、满度。
★ 现场应用中反馈电位器可能使用不同的量程，编码开关的设置必须
与不同的量程对应（如下），以便于零点、满度电位器的调整。
有效量程： 0~800Ω    0~600Ω     0~500Ω    0~400Ω
开关位置：  [image: image6.emf]      [image: image2.emf]       [image: image3.emf]       [image: image4.emf]
5、接线图
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注：错误的接线可能引起严重的事故，务请严格按照上图接线，并仔细检查，确认正确后再通电。
